## 換算方法
（別紙⑥-1）
計算シート①(省エネルギー率計算用）燃料消費量の換算方法
仕様書等に記載されている燃料種の単位発熱量と別紙２「単位発熱量と炭素係数について」に
記載された発熱量が異なる場合には、計算シート①（省エネルギー率計算用）の燃料消費量の欄
には、下記のように換算した値を用いること。
＜例＞
更新・改造前
|  | 設備名 |  |  | ボイラ
|  | 仕様書の燃料種 |  |  | Ａ重油
|  | 仕様書の記載値 |  |  | 燃料使用量 69.1L/ｈ
低位発熱量 8,670kcal/L
低位発熱量をMJに換算
8,670kcal/L×4.18605kJ/kcal÷1,000＝36.29･･･MJ≒36.3MJ/L
燃料使用量を、別紙２「単位発熱量と炭素係数について」に記載された発熱量
36.6MJ/Lに相当する量に換算すると
|  | 69.1L/ｈ× | 36.3MJ/L |  | ＝68.53･･･L/h≒68.5L/h
36.6MJ/L
|  | 計算シート①入力値 |  |  | 燃料使用量 68.5L/ｈ
低位発熱量 36.6MJ/L（A重油）
更新・改造後
|  | 設備名 |  |  | ボイラ
|  | 仕様書の燃料種 |  |  | 都市ガス（45MJ)
|  | 仕様書の記載値 |  |  | 燃料使用量 57.9Nｍ3/ｈ
低位発熱量 40.6MJ/Nm3
都市ガス（46MJ）の低位発熱量は、41.5MJ/Nm3であることから
燃料使用量を、発熱量41.5MJ/Nm3に相当する量に換算すると
|  | 57.9Nm3/h× |  | 40.6MJ/Nｍ3 |  | ＝56.64･･･Nm3/h≒56.6Nm3/h
41.5MJ/Nｍ3
（別紙⑦）
|  | 計算シート①入力値 |  |  | 燃料使用量 56.6Nm3/h
低位発熱量 41.5MJ/Nm3（都市ガス（46MJ)）
燃料消費量の換算計算例です。
申請書にはP.45.46.47の燃料消費量換算計算シートを添付して下さい。

## 別紙⑥-2 換算ｼｰﾄ見本 ﾎﾞｲﾗ
（別紙⑥-2）
燃料消費量換算計算シート
【ボイラ用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  |  |  | ボイラ
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  | Ａ重油
|  | 〇 |  | カタログ記載値 |  |  | 燃料消費量 |  | 69.1 |  | L/h
測定データ
[7 empty] | 低位発熱量 |  | 8670 |  | kcaL/L
計算過程記入欄
|  |  | 8,670kcal/L×4.18605kJ/kcal÷1,000＝36.29…MJ/L | [6 empty] | →36.3MJ/L
|  |  | 69.1L/ｈ× |  | 36.3MJ/L |  | ＝68.53…L/h →68.5L/ｈ
36.6MJ/L
|  |  | 計算シート①入力値 |  |  |  | 燃料消費量 |  | 68.5 |  | L/h
[7 empty] | 低位発熱量 |  | 36.6 |  | GJ/kL
更新・改造後
|  |  | 設備名 |  |  |  | ボイラ
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  | 都市ガス(45MJ)
|  | 〇 |  | カタログ記載値 |  |  | 燃料消費量 |  | 58.5 |  | Nm3/h
測定データ
[7 empty] | 低位発熱量 |  | 40.6 |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 58.5Nm3/h× |  |  | 40.6MJ/Nｍ3 |  | ＝58.5Nm3/h
40.6MJ/Nｍ3
|  |  | 計算シート①入力値 |  |  |  | 燃料消費量 |  | 58.5 |  | Nm3/h
[7 empty] | 低位発熱量 |  | 40.6 |  | GJ/千Nm3
ダウンロード資料にそれぞれ、
「ボイラ用」 「工業炉等用」 「冷温水機用」 「GHP用」の
換算計算シートがあるので、申請設備に応じて
作成の上 [別紙④-1計算シート①]に添付する。
カタログ値、測定データいずれかに「○」
各あみ掛け部分を埋めて
作成して下さい。
カタログ値、測定データいずれかに「○」

## 別紙⑥-3 換算ｼｰﾄ見本 GHP
（別紙⑥-3）
燃料消費量換算計算シート
【ＧＨＰ用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  |  | GHP
[10 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  | 都市ガス(45MJ) |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[10 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  | ○ |  | カタログ記載値 |  | 燃料消費量 |  | 46.7 | kW | 軽油 | kW | MJ/kg
[10 empty] | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[6 empty] | 高位発熱量 |  | 45 | MJ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[10 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[10 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [7 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[10 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
|  |  | ①定格 燃料消費量：46.7kW（冷房能力：56.0kW） | [6 empty] | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | 46.7kW×3.6MJ/h/kW÷45.0MJ/Nm3≒3.732Nm3/h → 3.73Nm3/h | [5 empty] | 都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  |  | 燃料消費量 |  | 3.73 | Nm3/h
[6 empty] | 高位発熱量 |  | 45 | GJ/千Nm3
更新・改造後
|  |  | 設備名 |  |  | GHP
|  |  | 使用燃料種 |  |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 |  |  | 燃料消費量 | 36.6 | kW
|  | ○ |  | みなし燃料消費量
[6 empty] | 高位発熱量 |  | 45 | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
室外機：20HP、燃料：都市ガス(45.0MJ)表より、2.92Nm3/h(36.5kW)
（様式第1）
①定格 燃料消費量：45.4kW（冷房能力：56.0kW）
45.4kW×3.6MJ/h/kW÷45.0MJ/Nm3≒3.632Nm3/h → 3.63Nm3/h
②中間冷房標準 燃料消費量：12.2kW（冷房能力：26.5kW）
12.2kW×3.6MJ/h/kW÷45.0MJ/Nm3≒0.976Nm3/h → 0.98Nm3/h
|  |  | 計算シート①入力値 |  |  | 燃料消費量 |  | 2.92 | Nm3/h
[6 empty] | 高位発熱量 |  | 45 | GJ/千Nm3
発電機能付の場合は、非発電時の能力とする。
様式1記載内容の計算根拠を記載する。

## 換算ｼｰﾄ ﾎﾞｲﾗ用
（別紙⑥）
燃料消費量換算計算シート
【ボイラ用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | ボイラ
[8 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[8 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | L/h | 軽油 | kW | MJ/kg
|  |  |  | 測定データ |  |  |  | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 低位発熱量 |  | kcaｌ/L | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[8 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[8 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [5 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[8 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
低位発熱量
更新・改造後
|  |  | 設備名 |  | ボイラ
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | Nm3/h
測定データ
[5 empty] | 低位発熱量 |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  | Nm3/h
[5 empty] | 低位発熱量 | 40.6 | GJ/千Nm3

## 換算ｼｰﾄ 工業炉等用
（別紙⑥）
燃料消費量換算計算シート
【工業炉等用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | 工業炉等
[7 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[7 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 | L/h | 軽油 | kW | MJ/kg
|  |  |  | 測定データ |  |  | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 低位発熱量 | kcaｌ/L | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[7 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[7 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 |  |  |  |  | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[7 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
低位発熱量
更新・改造後
|  |  | 設備名 |  | 工業炉等
使用燃料種
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 | Nm3/h
測定データ
[5 empty] | 低位発熱量 | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
低位発熱量

## 換算ｼｰﾄ GHP用
（別紙⑥）
燃料消費量換算計算シート
【GHP用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | GHP
[9 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 | [5 empty] | コークス | kg/h | GJ/kL
[9 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  |  | kW | 軽油 | kW | MJ/kg
[9 empty] | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | MJ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[9 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[9 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [6 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[9 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
高位発熱量
更新・改造後
|  |  | 設備名 |  | GHP
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 |  | 燃料消費量 |  | Nm3/h
みなし燃料消費量
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  | 45 | GJ/千Nm3
発電機能付の場合は、非発電時の能力とする。
様式1記載内容の計算根拠を記載する。

## 換算ｼｰﾄ 吸収式冷温水機用
（別紙⑥）
燃料消費量換算計算シート
【吸収式冷温水機用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | 吸収式冷温水機
[8 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  |  |  |  | コークス | kg/h | GJ/kL
[8 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | kW | 軽油 | kW | MJ/kg
|  |  |  | 測定データ |  |  |  | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  | kcaｌ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[8 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[8 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [5 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
[8 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ)
都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量
高位発熱量
更新・改造後
|  |  | 設備名 |  | 吸収式冷温水機
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(45MJ)
|  |  |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  | Nm3/h
測定データ
[5 empty] | 高位発熱量 |  | kcaｌ/Nm3
計算過程記入欄
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 | 45 | GJ/千Nm3

## GHP見なし燃料消費量
○GHPの見なし燃料消費量について
①中間冷房標準の記載のあるGHPの場合 （※但し、新品の場合に限る）
計算シート①の更新後GHPで使用する燃料消費量の値は、
『みなし燃料消費量』として、メーカーを問わず、下記の値を使用する。
能力 |  | HP | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|  | kW | 22.4 | 28 | 35.5 | 45 | 56 | 71 | 85
COP |  |  | 1.3109 | 1.5077 | 1.5082 | 1.7091 | 1.7933 | 1.7713 | 1.7885
燃料消費量 |  | kW | 17.3 | 21.8 | 22.6 | 28.7 | 36.5 | 44.1 | 57.5
Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 | 1.38 | 1.74 | 1.81 | 2.3 | 2.92 | 3.53 | 4.6
|  | 46MJ/Nm3 | 1.35 | 1.71 | 1.77 | 2.25 | 2.86 | 3.45 | 4.5
※ | 供給ガスの高位発熱量が45MJ/Nm3、46MJ/Nm3以外の熱量の場合は、上表の
[燃料消費量(kW)]の値から、下記換算式により[Nm3/h]の値に換算して下さい。
②中古品の場合は、上表の値はでは無く、個々に見なし燃料消費量を計算する。
a.上表の値を下回る場合：その計算値を使用する。
b.上表の値を上回る場合：上表の値を使用する。
③中間冷房標準の記載の無いGHPの場合
計算シート①の更新後GHPで使用する燃料消費量の値は、
仕様書に記載の『定格燃料消費量』の値を使用する。
[定格燃料消費量(kW)]から、[Nm3/h]の値への換算は下記換算式を使用ください。
④GHP新設の場合の想定(更新前)燃料消費量
計算シート①でGHP新設の場合、従来方式に使用する燃料消費量の値は、
『想定(更新前)燃料消費量』として、メーカーを問わず、下記の値を使用する。
能力 |  | HP | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|  | kW | 22.4 | 28 | 35.5 | 45 | 56 | 71 | 85
燃料消費量 |  | 冷房(kW) | 該当せず |  |  |  | 45.8656 | 67.6872 | 該当 せず
Nm3/h | 高位 発熱量 | 45MJ/Nm3 |  |  |  |  | 3.67 | 5.41
|  | 46MJ/Nm3 |  |  |  |  | 3.59 | 5.3
※ | 供給ガスの高位発熱量が45MJ/Nm3、46MJ/Nm3以外の熱量の場合は、上表の
[燃料消費量(kW)]の値から、下記換算式により[Nm3/h]の値に換算して下さい。
※ | 能力45KW以下と能力85KW以上にAPFp1.95を上回る機種がないため、
想定(更新前)燃料消費量に該当する数値はありません。
新設の場合、能力56KWと能力71KWの２機種のみが対象となります。
※燃料消費量の換算： kW ⇒Nm3/h
[燃料消費量(kW)]×[3.6(MJ/h/kW)]÷[供給ガスの高位発熱量(MJ/Nm3）]
= ○○.○○Nm3/h （小数点以下3桁目を四捨五入し、2桁目迄の値を使用する）

## 原単位シート
燃料種 | 単位 | 単位発熱量（低位） | 単位発熱量（高位） | 単位 |  | 炭素係数（ｔＣ／ＧＪ） | 単位
一般炭 | t | 24.4 | 25.7 | GJ/t | kg/h | 0.0247 | ［t/年］ | L/h | GJ/t | Nm3/h | GJ/千Nm3
コークス | t | 27.9 | 29.4 | GJ/t | kg/h | 0.0294 | ［t/年］ | kg/h | GJ/kL | ｔ/ｈ | GJ/t
灯油 | kL | 34.2 | 36.7 | GJ/kL | L/h | 0.0185 | ［kL/年］ | Nm3/h | GJ/千Nm3 | kW | 該当単位記入
軽油 | kL | 35.1 | 37.7 | GJ/kL | L/h | 0.0187 | ［kL/年］ | kW | MJ/kg | 該当単位記入
Ａ重油 | kL | 36.6 | 39.1 | GJ/kL | L/h | 0.0189 | ［kL/年］ | ｔ/ｈ | MJ/L
Ｂ重油 | kL | 39.4 | 41.9 | GJ/kL | L/h | 0.0195 | ［kL/年］ | kcal/h | MJ/Nm3
Ｃ重油 | kL | 39.4 | 41.9 | GJ/kL | L/h | 0.0195 | ［kL/年］ | 該当単位記入 | kW
ＬＰＧ | t | 45.8 | 50.8 | GJ/t | kg/h | 0.0161 | ［t/年］ |  | kcaｌ/Nm3
液化天然ガス(LNG) | t | 49.2 | 54.6 | GJ/t | kg/h | 0.0135 | ［t/年］ |  | kcaｌ/L
天然ガス（LNGを除く） | 千Nm3 | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | Nm3/h | 0.0139 | ［千Nm3/年］ |  | kcal/kg
都市ガス(45MJ) | 千Nm3 | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | Nm3/h | 0.0136 | ［千Nm3/年］ |  | 該当単位記入
都市ガス(46MJ) | 千Nm3 | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | Nm3/h | 0.0136 | ［千Nm3/年］
都市ガス(その他) | 千Nm3 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | GJ/千Nm3 | Nm3/h | 0.0136 | ［千Nm3/年］
その他 | 該当単位記入 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | 該当単位記入 | 該当単位記入 | 該当値記入 | 該当単位記入
|  | 0 | 0 |  |  | 0
一般炭 | kg/h | t/年 | GJ/t
コークス | kg/h | t/年 | GJ/t
灯油 | L/h | kL/年 | GJ/kL
軽油 | L/h | kL/年 | GJ/kL
Ａ重油 | L/h | kL/年 | GJ/kL
Ｂ重油 | L/h | kL/年 | GJ/kL
Ｃ重油 | L/h | kL/年 | GJ/kL
ＬＰＧ | kg/h | t/年 | GJ/t
液化天然ガス(LNG) | kg/h | t/年 | GJ/t
天然ガス（LNGを除く） | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(45MJ) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(46MJ) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(その他) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
その他 | 該当単位記入 | 該当単位記入 | 該当単位記入