## AISIN 判定ｼｰﾄ(AXHP160MJ×3台のケース)
別紙⑦ | [11 empty] | 株式会社アイシン
●室内機接続判定シート (AXHP160MJ×3台のケースのみ)
【対象室外機：GHPハイパワープラス ABGP560F2ND,ABGP560F2NDE】 | [12 empty] | 号機
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。
※室外機に接続される室内機は停電対応の可否に限らず入力してください。
【条件入力欄】 | [9 empty] | のセルに入力してください。
①電源、電力負荷情報
| 周波数 |  |  | Hz
| 遮断器容量※ |  |  | A |  | 電力負荷 |  |  |  | kVA以下
※遮断器は停電時に照明などで使用する電力負荷用の遮断器。
②室内機接続可否判定用情報
| 導入機種 |  | 型式 | 台数 | 能力(kW) | 能力計(kW) | 突入電流(A) | 突入電流計(A) | 運転電流(A) | 運転電流計(A) | 停電時利用 | 停電時利用能力計
| 室内機 | 1 | [9 empty] | 0
|  | 2 | [9 empty] | 0
|  | 3 | [9 empty] | 0
|  | 4 | [9 empty] | 0
|  | 5 | [9 empty] | 0
|  | 6 | [9 empty] | 0
|  | 7 | [9 empty] | 0
|  | 8 | [9 empty] | 0
|  | 9 | [9 empty] | 0
|  | 10 | [9 empty] | 0
|  | 11 | [9 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
【判定結果】
1. 接続室内機仕様 ハイパワープラスに室内機接続が技術的に可能か
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| ①室内機接続台数 |  |  | 3台（固定） | [5 empty] | 〇
| ②室内機接続容量 |  |  | 48.0KW（固定） | [5 empty] | 〇
| ③室内機突入電流 |  |  |  |  | A以下 |  |  |  | 遮断機容量を入力
| ④室内機運転電流 |  |  |  |  | A以下 |  |  |  | 遮断機容量を入力
| 【判定結果】 | [8 empty] | ×
2. 補助金対象判定
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| 停電時利用室内機接続容量 |  |  | 停電時利用で接続容量100%（56.0kW)までは補助対象。停電時利用室内機で100%を超える場合は補助対象外。また、停電時利用しない室内機は対象外。 | [5 empty] | ×
| 1, 2 総合判定結果 |  |  | ×

## AISIN 判定ｼｰﾄ(AXHP160MJ×3台以外のケース)
別紙⑦ | [11 empty] | 株式会社アイシン
●室内機接続判定シート (AXHP160MJ×3台以外の全ケース)
【対象室外機：GHPハイパワープラス ABGP560F2ND,ABGP560F2NDE】 | [12 empty] | 号機
※複数台設置の場合は、各系統ごとにシートを作成し、チェックを行ってください。
※室外機に接続される室内機は停電対応の可否に限らず入力してください。
【条件入力欄】 | [9 empty] | のセルに入力してください。
①電源、電力負荷情報
| 周波数 |  |  | Hz
| 遮断器容量※ |  |  | A |  | 電力負荷 |  |  |  | kVA以下
※遮断器は停電時に照明などで使用する電力負荷用の遮断器。
②室内機接続可否判定用情報
| 導入機種 |  | 型式 | 台数 | 能力(kW) | 能力計(kW) | 突入電流(A) | 突入電流計(A) | 運転電流(A) | 運転電流計(A) | 停電時利用 | 停電時利用能力計
| 室内機 | 1 | [9 empty] | 0
|  | 2 | [9 empty] | 0
|  | 3 | [9 empty] | 0
|  | 4 | [9 empty] | 0
|  | 5 | [9 empty] | 0
|  | 6 | [9 empty] | 0
|  | 7 | [9 empty] | 0
|  | 8 | [9 empty] | 0
|  | 9 | [9 empty] | 0
|  | 10 | [9 empty] | 0
|  | 11 | [9 empty] | 0
| 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
【判定結果】
1. 接続室内機仕様 ハイパワープラスに室内機接続が技術的に可能か
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| ①室内機接続台数 |  |  | 4～11台 | [5 empty] | 室内機接続可否情報入力
| ②室内機接続容量 |  |  | 54.0～72.8kW(96.4～130%) | [5 empty] | 室内機接続可否情報入力
| ③室内機突入電流 |  |  |  |  | A以下 |  |  |  | 遮断機容量を入力
| ④室内機運転電流 |  |  |  |  | A以下 |  |  |  | 遮断機容量を入力
| 【判定結果】 | [8 empty] | ×
2. 補助金対象判定
| 項目 |  |  | 判定基準 | [5 empty] | 判定結果
| 停電時利用室内機接続容量 |  |  | 停電時利用で接続容量100%（56.0kW)までは補助対象。停電時利用室内機で100%を超える場合は補助対象外。また、停電時利用しない室内機は対象外。 | [5 empty] | ×
| 1, 2 総合判定結果 |  |  | ×

## 室内機ﾃﾞｰﾀ（消さない） (hidden)
型式 | 室内機名称 | 冷房能力(ｋW) | 突入電流A | 運転電流（50Hz)A | 運転電流（60Hz)A
AXCP112CD | ダブルフロータイプ | 11.2 | 7.4 | 0.6 | 0.6
AXCP140CD | ダブルフロータイプ | 14 | 7.4 | 0.9 | 0.9
AXCP160CD | ダブルフロータイプ | 16 | 7.4 | 1.2 | 1.2
AXCP45CD | ダブルフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXCP56CD | ダブルフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXCP71CD | ダブルフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXCP80CD | ダブルフロータイプ | 8 | 3.8 | 0.5 | 0.5
AXCP90CD | ダブルフロータイプ | 9 | 7.4 | 0.6 | 0.6
AXFP112DB | S-ラウンドフロータイプ | 11.2 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXFP112MM | ラウンドフロータイプ | 11.2 | 3.8 | 1.1 | 1.1
AXFP140DB | S-ラウンドフロータイプ | 14 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXFP140MM | ラウンドフロータイプ | 14 | 3.8 | 1.2 | 1.2
AXFP160DB | S-ラウンドフロータイプ | 16 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXFP160MM | ラウンドフロータイプ | 16 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXFP45DB | S-ラウンドフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP45MM | ラウンドフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP56DB | S-ラウンドフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP56MM | ラウンドフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.3 | 0.3
AXFP71DB | S-ラウンドフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXFP71MM | ラウンドフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.5 | 0.5
AXFP80DB | S-ラウンドフロータイプ | 8 | 3.8 | 0.5 | 0.5
AXFP80MM | ラウンドフロータイプ | 8 | 3.8 | 0.7 | 0.7
AXFP90DB | S-ラウンドフロータイプ | 9 | 3.8 | 0.8 | 0.8
AXFP90MM | ラウンドフロータイプ | 9 | 3.8 | 0.7 | 0.7
AXHP45MA | 天井吊形 | 4.5 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP56MA | 天井吊形 | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP71M | 天井吊形 | 7.1 | 4 | 0.6 | 0.6
AXHP71MA | 天井吊形 | 7.1 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP80M | 天井吊形 | 8 | 4 | 0.6 | 0.6
AXHP80MA | 天井吊形 | 8 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP90M | 天井吊形 | 9 | 4 | 0.9 | 1.2
AXHP90MA | 天井吊形 | 9 | 3.8 | 1.2 | 1.2
AXHP112M | 天井吊形 | 11.2 | 4 | 1 | 1.3
AXHP112MA | 天井吊形 | 11.2 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXHP140M | 天井吊形 | 14 | 4 | 1.1 | 1.4
AXHP140MA | 天井吊形 | 14 | 3.8 | 1.4 | 1.4
AXHP160M | 天井吊形 | 16 | 4 | 1.1 | 1.4
AXHP160MA | 天井吊形 | 16 | 12.3 | 1.9 | 1.9
AXHP45MJ | 天井吊形 | 4.5 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP56MJ | 天井吊形 | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP71MJ | 天井吊形 | 7.1 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP80MJ | 天井吊形 | 8 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXHP90MJ | 天井吊形 | 9 | 3.8 | 1.2 | 1.2
AXHP112MJ | 天井吊形 | 11.2 | 3.8 | 1.3 | 1.3
AXHP140MJ | 天井吊形 | 14 | 7.4 | 1 | 1
AXHP160MJ | 天井吊形 | 16 | 7.4 | 1.6 | 1.6
AXKP45CB | シングルフロータイプ | 4.5 | 3.8 | 0.4 | 0.4
AXKP56CB | シングルフロータイプ | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXKP71CB | シングルフロータイプ | 7.1 | 3.8 | 0.6 | 0.6
AXMP112CB | 天井埋込ダクト形 | 11.2 | 7.4 | 2.4 | 2.4
AXMP140CB | 天井埋込ダクト形 | 14 | 7.4 | 2.9 | 2.9
AXMP160CB | 天井埋込ダクト形 | 16 | 7.4 | 2.9 | 2.9
AXMP45CB | 天井埋込ダクト形 | 4.5 | 7.4 | 1.2 | 1.2
AXMP56CB | 天井埋込ダクト形 | 5.6 | 7.4 | 1.2 | 1.2
AXMP71CB | 天井埋込ダクト形 | 7.1 | 7.4 | 1.5 | 1.5
AXMP90CB | 天井埋込ダクト形 | 9 | 7.4 | 2.2 | 2.2
シートはパスワード保護をかける

## 室内機情報など（消さない） (hidden)
室内機台数 | 周波数 | 室外機 | 空調運転 | 室内機も対象かどうか | 室外機台数 | 停電時利用 | 補助金対象判定 | 総合判定結果
1 | 50 | ABGP560F2ND | 〇 | 室外機＋室内機 | 1 | 〇 | 停電時利用で接続容量100%（56.0kW)までは補助対象。停電時利用室内機で100%を超える場合は補助対象外。また、停電時利用しない室内機は対象外。 | 〇 室内機入力欄の緑色ハッチングの全ての室内機が補助対象です。
2 | 60 | ABGP560F2NDE | × | 室外機のみ |  | × |  | 条件付〇 停電時利用室内機が100%を超えるため100%以下に調整してください。もしくは100%を超える室内機は補助対象外として申請してください。
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## ブレーカー容量別突入電流、消費電力値 (hidden)
遮断器容量(A) | 電力負荷(kVA) | 突入電流基準値(A) | 消費電流基準値(A)
10 | 1 | 38 | 10
15 | 1.5 | 35.5 | 7.5
20 | 2 | 33 | 5