## 別紙6-1【記入例】
（別紙6-1）
【計算シート】
機器仕様 | 発電出力 |  |  |  |  | kW | 70 | ①
| 送電出力（発電出力－補機電力） |  |  |  |  | kW | 68 | ②
| 蒸気出力 |  |  |  |  | kW | 0 | ③
| 温水出力 |  |  |  |  | kW | 113.8 | ④
| 燃料消費量（HHV） |  |  |  |  | kW | 238.7 | ⑤
年間値 | 運転時間 | 合計 |  |  |  | h/年 | 2500 | ⑥
|  | 運転時間 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  | h/年 | 1100 | ⑦
|  |  |  | 電気需要平準化時間帯 |  | h/年 | 1400 | ⑧
|  |  |  | 夜間（22:00～翌日8:00） |  | h/年 | 0 | ⑨
| 電力 | 合計 |  |  |  | MWh/年 | 170 | ⑩
|  | 構内使用電力 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  | MWh/年 | 74.8 | ⑪
|  |  |  | 電気需要平準化時間帯 |  | MWh/年 | 95.2 | ⑫
|  |  |  | 夜間（22:00～翌日8:00） |  | MWh/年 | 0 | ⑬
|  | 逆潮流電力 |  |  |  | MWh/年 | 0 | ⑭
| 蒸気出力量（③×⑥×0.0036GJ/kWh） |  |  |  |  | GJ/年 | 0 | ⑮
| 温水出力量（④×⑥×0.0036GJ/kWh） |  |  |  |  | GJ/年 | 1024.2 | ⑯
| 燃料消費量（HHV） |  | 高位発熱量 |  | ⑤×⑥×0.0036GJ/kWh | GJ/年 | 2148.3 | ⑰
|  |  | 45 |  | ⑰×0.0258kL/GJ | kL/年 | 55.4 | ⑱
|  |  | GJ/千Nm3 |  | ⑰(燃料の高位発熱量)GJ/千Nm3 | 千Nm3/年 | 47.7 | ⑲
| ＣＯ2排出量 |  |  |  |  | tＣＯ2/年 | 107 | ⑳
負荷 | 蒸気利用量（出力×利用率） |  |  |  |  | GJ/年 | 0 | ㉑ | ≦⑮
| 温水利用量（出力×利用率） |  |  |  |  | GJ/年 | 716.9 | ㉒ | ≦⑯
| 冷水利用量（出力×利用率） |  |  |  |  | GJ/年 | 0 | ㉓ | ≦⑯
換算係数 | 電力 | 構内使用電力 |  | 昼間（電気需要平準化時間帯以外） |  | GJ/MWh | 9.97 | ㉔
|  |  |  | 電気需要平準化時間帯 |  | GJ/MWh | 12.961 | ㉕
|  |  |  | 夜間 |  | GJ/MWh | 9.28 | ㉖
|  | 逆潮流電力 |  |  |  | GJ/MWh | 9.76 | ㉗
| 蒸気 |  |  |  |  | GJ/GJ | 0 | ㉘
| 温水 |  |  |  |  | GJ/GJ | 1.36 | ㉙
| 冷水 |  |  |  |  | GJ/GJ | 0 | ㉚
従来方式一次エネルギー消費量 | [5 empty] | GJ/年 | 2954.6 | ㉛
[6 empty] | kL/年 | 76.2 | ㉜
省エネルギー量 | [5 empty] | GJ/年 | 806.3 | ㉝
[6 empty] | kL/年 | 20.8 | ㉞
省エネルギー率 | [5 empty] | ％ | 27.2 | ㉟
従来方式ＣＯ2排出量 | [5 empty] | tＣＯ2/年 | 159.1 | ㊱
ＣＯ2排出削減量 | [5 empty] | ▲tＣＯ2/年 | 52.1 | ㊲
ＣＯ2削減率 | [5 empty] | ％ | 32.7 | ㊳
費用対効果 | [5 empty] | 千円/kW | 484.2 | ㊴
補助対象経費 | [5 empty] | 円 | 33900000 | ㊵
※機器仕様は、各設備ごとの合計値を記入すること。
※電気需要平準化時間帯：7～9月、12～3月の昼間時間帯（8時から22時）
月
日
日
②：補機動力の根拠を計算根拠シートで明確にする
例：仕様値、計測値、発電量×●％ 他
㉔～㉖：時間帯に応じた計量が困難な場合、電力の換算係数はすべて9.76とすること。
4～6月、10～11月の8:00～22:00
将来の事業状況の変化や生産量変動、制御方法等を加味して設定すること
燃料消費量は高位発熱量を記載すること
燃料裕度や出力裕度を考慮した数値とすること
7～9月、12～3月の8:00～22:00
【参考資料】省エネルギー性の評価についてに記載の通り、
以下の換算係数を使用しても可。
温水、冷水、産業用以外の蒸気の換算係数 1.36GJ/GJ
産業用蒸気の換算係数 1.02GJ/GJ
使用しない場合、下表に根拠となる設備の仕様値を記載のこと。
燃料の高位発熱量(GJ/千Nm3)を入力すること
補助対象経費を記入
⑭：逆潮流電力が
ある場合のみ記入

## 別紙6-2【記入例】
（別紙6-2）
計算根拠
省エネルギー計算シートの計算根拠を下記に示す。
１．導入する停電対応型ＣＧＳの仕様
項目 |  | 数値 | 単位
発電出力 |  | 35 | kW/台 | （ａ）
補機動力 |  | 1 | kW/台 | （ｂ）
蒸気発生量 |  | 0 | kW/台 | （ｃ）
温水発生量 |  | 56.9 | kW/台 | （ｄ）
燃料消費量(LHV) |  | 104.5 | kW/台 | （ｅ）
台数 |  | 2 | 台 | （ｆ）
２．計算シート入力値の計算根拠
番号 | 数値 |  | 計算過程
① | 70 | kW | = ( a ) × ( f )
② | 68 | kW | = ( ① - ( b ) ) × ( f )
③ | 0 | kW | =（ｃ）×（ｆ）
④ | 113.8 | kW | = ( d ) × ( f )
⑤ | 238.7 | kW | = ( e ) × ( f ) ÷ 0.902※1 × 1.03※2
⑦ | 1100 | h/年 | 表１より、中間期の昼間稼働時間
⑧ | 1400 | h/年 | 表１より、夏季および冬季の昼間稼働時間
⑨ | 0 | h/年 | 表１より、夜間稼働時間
⑭ | 0 | MWh/年 | 逆潮なし
㉑ | 0 | GJ/年 | 蒸気利用なし
㉒ | 716.9 | GJ/年 | = ⑯ × 70％※3
㉓ | 0 | GJ/年 | 冷水利用なし
㉘ | 0 | GJ/MWｈ | 蒸気利用なし
㉙ | 1.36 | GJ/MWｈ | 温水の換算係数
㉚ | 0 | GJ/MWｈ | 冷水利用なし
㊵ | 33900000 | 円 | 様式第２ 実施計画書より
※1 40.6MJ/m3N（低位発熱量）÷45MJ/m3N（高位発熱量）＝0.902
※2 DSS運転のため、発停時のエネルギーロスを鑑み、裕度3％とした。
※3 現状のエネルギー負荷より、温水の利用量を70％と想定。
表１ 停電対応型ＣＧＳ設備稼働時間
稼働時間（h/年）
| 昼間 | 夜間
夏季 | 600 | 0
冬季 | 800 | 0
その他 | 1100 | 0
合計 | 2500 | 0
・省エネルギー量の根拠、計算の前提となる数値、単位及び式等を具体的に示して記入する。
・原則として、国際単位系（SI）で記入すること。
「省エネ計算に使用した設備の仕様値」との整合をとること。
定格値を記入。根拠となる資料(カタログ、仕様書等)を添付すること。
燃料消費量は高位発熱量を記載すること。
燃料裕度や出力裕度を考慮した数値とすること。
②：補機動力の根拠を計算根拠シートで明確にする。
例：仕様値、計測値、発電量×●％ 他
4～6月、10～11月の8:00～22:00
7～9月、12～3月の8:00～22:00
補助対象経費を記入

## 別紙6-3(電力)【記入例】
（別紙6-3） 計算に使用した電力の想定負荷データとコージェネレーション設備の想定稼動データ
時 | 夏季電力負荷（7～9月） |  |  | 中間季電力負荷（4～6月，10～11月） |  |  | 冬季電力負荷（12～3月）
| 現状 | 導入後 |  | 現状 | 導入後 |  | 現状 | 導入後
| 電力量 | 送電量 | 買電量 | 電力量 | 送電量 | 買電量 | 電力量 | 送電量 | 買電量
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW
0 | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50
1 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 40 | 0 | 40
2 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 40 | 0 | 40
3 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 40 | 0 | 40
4 | 50 | 0 | 50 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50
5 | 60 | 0 | 60 | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | 60
6 | 100 | 0 | 100 | 90 | 0 | 90 | 100 | 0 | 100
7 | 150 | 68 | 82 | 120 | 68 | 52 | 150 | 68 | 82
8 | 200 | 68 | 132 | 150 | 68 | 82 | 200 | 68 | 132
9 | 250 | 68 | 182 | 180 | 68 | 112 | 250 | 68 | 182
10 | 270 | 68 | 202 | 200 | 68 | 132 | 270 | 68 | 202
11 | 280 | 68 | 212 | 210 | 68 | 142 | 280 | 68 | 212
12 | 320 | 68 | 252 | 240 | 68 | 172 | 320 | 68 | 252
13 | 320 | 68 | 252 | 250 | 68 | 182 | 320 | 68 | 252
14 | 320 | 68 | 252 | 250 | 68 | 182 | 320 | 68 | 252
15 | 330 | 68 | 262 | 260 | 68 | 192 | 330 | 68 | 262
16 | 300 | 68 | 232 | 240 | 68 | 172 | 300 | 68 | 232
17 | 280 | 68 | 212 | 220 | 68 | 152 | 280 | 68 | 212
18 | 250 | 68 | 182 | 200 | 68 | 132 | 250 | 68 | 182
19 | 200 | 68 | 132 | 180 | 68 | 112 | 200 | 68 | 132
20 | 200 | 0 | 200 | 160 | 0 | 160 | 200 | 0 | 200
21 | 150 | 0 | 150 | 120 | 0 | 120 | 150 | 0 | 150
22 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
23 | 75 | 0 | 75 | 70 | 0 | 70 | 75 | 0 | 75
合計 | 4375 | 884 | 3491 | 3415 | 884 | 2531 | 4375 | 884 | 3491

## 別紙6-3（温水）【記入例】
（別紙6-3） 計算に使用した温水の想定負荷データとコージェネレーション設備の想定稼動データ
時 | 夏季温水負荷（7～9月） |  |  | 中間季温水負荷（4～6月，10～11月） |  |  | 冬季温水負荷（12～3月）
| 現状 | 導入後 |  | 現状 | 導入後 |  | 現状 | 導入後
| 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量 | 温水熱量
| kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 0 | 30
4 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 45
5 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 60 | 0 | 60
6 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 75 | 0 | 75
7 | 200 | 113.8 | 86.2 | 150 | 113.8 | 36.2 | 230 | 113.8 | 116.2
8 | 230 | 113.8 | 116.2 | 180 | 113.8 | 66.2 | 260 | 113.8 | 146.2
9 | 250 | 113.8 | 136.2 | 200 | 113.8 | 86.2 | 270 | 113.8 | 156.2
10 | 200 | 113.8 | 86.2 | 180 | 113.8 | 66.2 | 230 | 113.8 | 116.2
11 | 180 | 113.8 | 66.2 | 150 | 113.8 | 36.2 | 200 | 113.8 | 86.2
12 | 240 | 113.8 | 126.2 | 200 | 113.8 | 86.2 | 270 | 113.8 | 156.2
13 | 220 | 113.8 | 106.2 | 220 | 113.8 | 106.2 | 240 | 113.8 | 126.2
14 | 200 | 113.8 | 86.2 | 200 | 113.8 | 86.2 | 220 | 113.8 | 106.2
15 | 150 | 113.8 | 36.2 | 150 | 113.8 | 36.2 | 180 | 113.8 | 66.2
16 | 140 | 113.8 | 26.2 | 120 | 113.8 | 6.2 | 170 | 113.8 | 56.2
17 | 120 | 113.8 | 6.2 | 120 | 113.8 | 6.2 | 150 | 113.8 | 36.2
18 | 120 | 113.8 | 6.2 | 120 | 113.8 | 6.2 | 140 | 113.8 | 26.2
19 | 150 | 113.8 | 36.2 | 150 | 113.8 | 36.2 | 140 | 113.8 | 26.2
20 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 110 | 0 | 110
21 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 80 | 0 | 80
22 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 50 | 0 | 50
23 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20
合計 | 2750 | 1479.4 | 1270.6 | 2490 | 1479.4 | 1010.6 | 3170 | 1479.4 | 1690.6
蒸気、冷水利用がある場合は、
別シートにて作成のこと