## 参考資料５(図面の作成ルール)
【参考資料５】
添付書類Ⅲの「補助事業方式の設備に関する図面」について
下記①～⑥の6種類の図面を添付する。
各図面の枚数は、必要に応じて用意する。
各図面は、色分け等により申請範囲（以下の区分等）を明示すること。
・補助対象範囲、及び補助対象外範囲
※補助事業と補助事業外の工事が混在する場合は、補助事業外の範囲区分も明示すること。
・補助対象範囲内の、新設部、及び既設撤去部
※原則、補助事業のうち補助対象設備を青線、補助対象外設備を赤線、
既設撤去部を緑線で色分けし、既設を黒線にて、、図面内に凡例を記載する。
各図面には、補助事業実施場所の施設名称、図面の名称を記載すること。
その他、各図面における注意点は以下の通り。
① 全体図 ：
・敷地内の全ての建屋が記載されており、対象設備(CGS、GHP室外機、ジェネリンク等)
の位置を明示すること。
・敷地内へのガス管の引き込み箇所及びガスメーター位置を明示すること。
・更新の場合、配管の撤去部が広範囲にわたる場合は明示すること。
② 機器配置図、③ システム図 ：
・対象設備（主な付帯設備を含む）、配管の種別（ガス配管、温水配管等）、専用の計測装置を
明記すること。
・補助対象範囲と補助対象外範囲の境は、バルブやフランジ等を記載し、明示すること。
・更新の場合は、更新前後それぞれの図面を作成し、補助対象範囲を明示すること。
④ 単線結線図 ：
・災害時に給電する負荷を明示すること。また、対象要件を満たす負荷であることを
明示すること。
・系統連系に関わる継電器や、連系保護装置の位置を明記すること。【停電対応型CGSのみ】
・発電出力計測のための電力量計の位置を明記すること。【停電対応型CGSのみ】
⑤ 敷地内ガス配管平面図、⑥ 敷地内ガス配管のアイソメ図 ：
・口径、延長、分岐箇所、補助事業設備を明記すること。
※補助対象設備と対象外設備がある場合には特に、口径、延長、分岐等を詳細に記入し、
専用配管、共用配管、対象外配管を色分け等で明記する。
・ガスメーター、専用ガス計測装置それぞれの位置を明記すること。

## 参考資料６(全体図)
【参考資料６】
「補助事業方式の設備に関する全体図」の例
（敷地と建物と機器設置位置、ガス引き込み位置が分かる図面。地図に記載していただいても可）
停電対応型ＣＧＳ
100A×3m
取引用ガスメータ
[7 empty] | ガス配管 |  |  | 80A×100m
発電機室
工場
補助対象停電対応型
CGS設置
事務所
|  |  | 新設：補助対象 |  |  |  |  | 既存：補助事業外 |  |  |  |  | 正 門
虎ノ門工業株式会社 関東工場 全体図
新設：次年度補助対象 (本年度 補助事業外)
虎ノ門工業株式会社 関東工場 全体図
停電対応型ＧＨＰ
取引用ガスメータ
[7 empty] | ガス配管 |  |  | 50A×100m
ＧＨＰ
室外機設置場所
補助対象停電対応型
[12 empty] | 体育館 |  |  | ＧＨＰ設置
校舎
|  |  | 新設：補助対象 |  |  |  |  | 既存：補助事業外 |  |  |  |  | 正 門
虎ノ門小学校 体育館改修工事 全体図
事業所内における発電機室の位置および敷地内ガス配管の計画を記入。(別々の図面でも可）
敷地内における室外機設置場所の位置および敷地内ガス配管の計画を記入。(別々の図面でも可）
Ｍ
Ｍ

## 参考資料７(配置図)
【参考資料７】
「補助事業方式の設備に関する配置図」の例
撤去に関する図面（撤去する機器、配管がわかること）
|  | 撤去：補助対象 （冷媒配管） | 撤去：補助対象 (ガス配管） （冷媒配管）
既存：補助事業外 ( ガス配管）
虎ノ門小学校 体育館改修工事 撤去機器配置図
補助事業方式を示す図面（補助対象設備、配管がわかること）
|  | 新設：補助対象 （冷媒配管） | 新設：補助対象 (ガス配管） （冷媒配管）
既存：補助事業外 ( ガス配管）
虎ノ門小学校 体育館改修工事 補助事業方式機器配置図
NO.1
NO.2
体育館
停電非対応型ＧＨＰ
56kW ×2台
NO.1
NO.2
体育館
停電対応型ＧＨＰ
56kW ×2台
室内機 No.1
室内機
No.2
リモコン
室内機
No.1
リモコン
室内機
No.2
専用ガス計測装置
給湯器（既設）
給湯器（既設）

## 参考資料８(システム図)
【参考資料８】
「補助事業方式の設備に関するシステム図」の例
停電対応型ＣＧＳ（補助対象となる機器がわかること）
|  | 新設：補助対象 | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
虎ノ門工業株式会社 関東工場 補助事業方式システム図
停電対応型ＧＨＰ（補助対象となる機器がわかること）
|  | 新設：補助対象 | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
虎ノ門小学校 体育館改修工事 補助事業方式システム図
平面図等にマーカー等で
色分けしても可。
自立運転
スイッチ
平面図等にマーカー等で色分けしても可。
自立切替盤
室外機
室内機×〇台
室内機
リモコン
配線
冷媒配管
停電対応型
CGS本体
予熱槽
熱交換器
排熱回収配管
・ポンプ
自立負荷
自立ユニット
連系ユニット
リモコン
シスコン
専用ガス計測装置
専用ガス計測装置
Ｍ
Ｍ
～
～
～
～

## 参考資料９(単線結線図)
【参考資料９】
「補助事業方式の設備に関する単線結線図」の例
停電対応型ＣＧＳ（補助対象となる配線および発電した電気の給電先がかわること）
|  |  | 新設：補助対象 |  | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
・系統連系に関わる継電器や、連系保護装置の位置を明記すること。
【停電対応型CGSのみ】
虎ノ門工業株式会社 関東工場 補助事業方式単線結線図
停電対応型ＧＨＰ（補助対象となる配線および発電した電気の給電先がかわること）
|  |  |  | 新設：補助対象 |  | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
虎ノ門小学校 体育館改修工事 補助事業方式単線結線図
G
防災
動力負荷
防災
電灯負荷
非常用発電機
停電対応型ＣＧＳ
災害対応用
負荷
自立
ユニット
～
系統電力
一般
動力負荷
一般
電灯負荷
G
防災
動力負荷
防災
電灯負荷
非常用発電機
室外機
停電対応型ＧＨＰ
災害対応用
負荷
室内機
自立
切替盤
～
系統電力
一般
動力負荷
一般
電灯負荷
スコット
トランス
スコット
トランス

## 参考資料１０(平面図)
【参考資料１０】
「敷地内ガス配管平面図」の例
停電対応型ＣＧＳ
・系統連系に関わる継電器や、連系保護装置の位置を明記すること。【停電対応型CGSのみ】
|  |  | 新設：補助対象 | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
虎ノ門工業株式会社 関東工場 敷地内ガス配管平面図
停電対応型ＧＨＰ
|  |  | 新設：補助対象 | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
虎ノ門小学校 体育館改修工事 敷地内ガス配管平面図
M
取引用ガスメータ
NO.1
50A×70m
Ｍ
温水ボイラ（既設）
M
80Ａ×100ｍ
32Ａ×30ｍ
NO.2
専用ガス計測装置
工場
発電機設置スペース
停電対応型ＣＧＳ
35kW ×2台
M
取引用ガスメータ
NO.1
25A×30m
Ｍ
給湯器（既設）
M
50Ａ×80ｍ
20Ａ×5ｍ
NO.2
専用ガス計測装置
体育館
停電対応型ＧＨＰ
56kW ×2台
20A×10m
20A×10m
25A×10m
25A×10m
専用ガス計測装置は
必ず記載すること
専用ガス計測装置は
必ず記載すること

## 参考資料１１(ｱｲｿﾒ図)
【参考資料１１】
「敷地内ガス配管アイソメ図」の例
停電対応型ＣＧＳ
|  |  | 新設：補助対象 |  | 新設：補助対象外
既存；補助事業外
虎ノ門工業株式会社 関東工場 ガス配管アイソメ図
停電対応型ＧＨＰ （例：敷地内ガス管が、補助対象と補助対象外と混合しているケース）
|  | 新設：補助対象(専用配管) |  | 新設：補助対象(共用配管)
|  | 新設：補助対象外 |  | 既存配管
虎ノ門小学校 体育館改修工事 ガス配管アイソメ図
ＧＨＰ-１
停電対応型GHP 56kW
Ｍ
取引用ガスメーター
50A×70m
停電対応型ＣＧＳ
35kW ×2台
Ｍ
M
M
取引用ガスメータ
50Ａ×100ｍ
NO.1
NO.2
専用ガス計測装置
管種、口径、延長を記入すること
KP 50A×5m
25A×10m
25A×10m
～
～
～
～
分岐毎の①管種、②口径、③延長を明記すること
KP 20A×5m
KP 20A×5m
KP 50A×5m
KP 50A×5m
KP 20A×5m
KP 50A×5m
KP 20A×5m
ＧＨＰ-２
停電対応型GHP 56kW
ＧＨＰ-３
標準型GHP 71kW
ＧＨＰ-４
停電対応型GHP 56kW
敷地内ガス管敷設工事費を按分する場合は、
①補助対象、②補助対象外、③共用配管を色分けし、
それぞれの区分を明確にすること
Ｍ
Ｍ
Ｍ
専用ガス計測装置は
必ず記載すること
専用ガス計測装置は
必ず記載すること

## P.50換算ｼｰﾄ(GHP) (hidden)
（別紙⑮）
燃料消費量換算計算シート
【GHP用】
更新・改造前
|  |  | 設備名 |  | GHP
[13 empty] | 一般炭 | L/h | GJ/t | ○
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(その他) | [7 empty] | コークス | kg/h | GJ/kL
[13 empty] | 灯油 | Nm3/h | GJ/千Nm3
|  | ○ |  | カタログ記載値 | 燃料消費量 |  |  | 4.94 |  |  |  | Nm3/h | 軽油 | kW | MJ/kg
[13 empty] | Ａ重油 | kcal/h | MJ/L
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 11000 |  |  |  | kcaｌ/Nm3 | Ｂ重油 | ｔ/ｈ | MJ/Nm3
[13 empty] | Ｃ重油 |  | kW
[13 empty] | ＬＰＧ |  | kcaｌ/Nm3
|  | 計算過程記入欄 | [10 empty] | 液化天然ガス(LNG) |  | kcaｌ/L
|  |  | 43.14MJ/Nm3÷4.18605kJ/kcal×1,000＝10,305.6kcal/Nm3→10,306kcal/Nm3 | [9 empty] | 天然ガス（LNGを除く） |  | kcal/kg
|  |  | 4.94Nm3/h×11,000kcal/Nm3÷10,306kcal/Nm3＝5.272→5.27Nm3/h | [9 empty] | 都市ガス(45MJ)
[10 empty] | （小数点以下第3位四捨五入） |  |  | 都市ガス(46MJ)
都市ガス(その他)
その他
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | 5.27 |  |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
| 更新・改造後 | [9 empty] | 定格出力：56.0kW
|  |  | 設備名 |  | GHP | [5 empty] | 中間出力：26.7kW
|  |  | 使用燃料種 |  | 都市ガス(その他)
|  |  |  | カタログ記載値 |  |  | 燃料消費量(定格） | 41.7 |  |  |  | kW
|  | ○ |  | みなし燃料消費量 |  |  | 燃料消費量(中間） | 11.9 |  |  |  | kW
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
計算過程記入欄
定格
41.7kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒3.483Nm3/h → 3.48Nm3/h
中間
11.9kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒0.993Nm3/h → 0.99Nm3/h
|  |  | 見なし燃料消費量の使用 |  |  | 室外機：20HP |  |  | 表より、31.2kWを利用して計算
31.2kW×3.6MJ/h/kW÷43.1MJ/Nm3≒2.606Nm3/h →2.61Nm3/h
|  |  | 計算シート①入力値 |  | 燃料消費量 |  |  | 2.61 |  |  |  | Nm3/h
[5 empty] | 高位発熱量 |  |  | 43.1 |  |  |  | GJ/千Nm3
記入例